编号：GYB-YM-202202A

内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿

矿井水处理设备采购

技

术

规

格

书

内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿

二零二二年二月

目    录

项目概况	1

附录1  运行环境说明	1

附录2  货物需求一览表	2

附录3  甲方提出的主要技术参数及要求	10

附录4  设备技术资料及技术服务	26

附录5  加工制造标准体系	27

附录6  制造期间质量检验	27

附录7  质量控制体系和措施	28

附录8  备件与易损件	28

附录9  培  训	29

附录10  现场货物验收	29

附录11  质量保证和售后服务	30

# 项目概况

1.项目名称、隶属关系及所在位置

项目名称：内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿水处理设备。

项目规模：伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿（以下简称东博煤矿）、内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿（以下简称益民煤矿）矿井水处理能力为300m3/h。

隶属关系：本项目隶属于内蒙古友恒煤炭有限责任公司。

项目位置：东博煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区划隶属于伊金霍洛旗新庙镇。具体位置在七概沟西北一带。

益民煤矿位于东胜煤田准格尔召—新庙矿区的东南端，东南方向距伊金霍洛旗纳林陶亥镇约5km，西距伊旗（阿镇）约45km，行政区划隶属鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇。

东博煤矿及益民煤矿井下排水量大，为了适应日益发展的环保事业，创建绿色生态矿山，合理利用水资源，减少污、废水的排放，在缺水地区显得尤为重要。

井下排水经井下中央水仓提升设备提升至矿井水处理站，经净化处理后，达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中基本项目标准限值（Ⅲ类）及内蒙古汇能煤化工有限公司补充项目标准限值要求的指标（表1-4）。

# 附录1  运行环境说明

- 使用环境：益民煤矿矿井水水处理站

（1）气候：本地区属干旱、半干旱的大陆性高原气候。冬季严寒，夏季炎热，春季多风，全年少雨，温差较大，无霜期短，冰冻期长。

（2）气温：全年平均气温6.2℃，最高气温36.6℃，最低气温-28.4℃。

（3）风：风季主要集中在4-5月和10-11月，以西北风为主，最大风速24m/s。主导风向：西北风。

（3）风：春冬两季风力较大，一般在4级以上，最大风力可达10级。主导风向：西北风。

基本风压为0.5kN/m2。

基本雪压0.35kN/m2。

（4）降雨量：年平均降水量350mm，年平均蒸发量2492mm，蒸发量一般大于降水量的4～5倍。

（5）冻土期较长，冻土最大深度1.50m。

（6）地震烈度：＜Ⅵ度

（7）海拔高度：+1332m

# 附录2  货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产集控及调度系统 |  |  |  |  |
| （一） | 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 研华 | 台 | 1 |  |
| 2 | 液晶显示器 | 24寸 | 台 | 1 |  |
| 3 | 配套装置 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 8电口，2光口1000M | 台 | 1 |  |
| 5 | UPS电源 | 2kVA | 套 | 1 |  |
| 6 | 操作台 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | PLC控制柜 | 包括处理器、电源模块、输入输出模块、通讯模块等 | 台 | 2 |  |
| 8 | 传感器 | 含压力变送器、流量计、液位计等 | 套 | 2 |  |
| 9 | 浮球开关 |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 加药装置就地控制箱 |  | 台 | 4 |  |
| 11 | 控制电缆 | kVVP-450/750 12×1.5 | m | 400 |  |
| 12 | 控制电缆 | kVVP-450/750 10×1.5 | m | 400 |  |
| 13 | 控制电缆 | kVVP-450/750 7×1.5 | m | 600 |  |
| （二） | 工业视频 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像头 | 海康威视 | 台 | 3 |  |
| 2 | 硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 矿用光纤 | 矿用单模4芯光纤 | km | 1 |  |
| 4 | 矿用网线 | 矿用超五类屏蔽网线 | m | 150 |  |
| 二 | 供电系统 |  |  |  |  |
| （一） | 进线电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 动力电缆 | YJV22-0.6/1kV 3×185+1×95 | m | 800 |  |
| （二） | 配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 | GGD-380 | 台 | 13 |  |
| 2 | 检修插座箱 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 动力电缆 | JHS-500 4×6 | m | 500 |  |
| 4 | 动力电缆 | JHS-500 4×4 | m | 500 |  |
| 5 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 | m | 500 |  |
| 6 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 4×16 | m | 400 |  |
| 7 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 4×6 | m | 650 |  |
| 8 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 4×4 | m | 900 |  |
| 9 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 5×10 | m | 20 |  |
| 10 | 接地用钢材 |  | 吨 | 1 |  |
| 三 | 室外给排水及供热 |  |  |  |  |
|  | 矿井水处理站 |  |  |  |  |
| （一） | 处理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水推流搅拌器 | QJB320/740-2.2/S F=585N，D=0.32m，N=2.2kW | 台 | 4 |  |
| 2 | 废水提升泵 | 150KQL160-50-37/4 Q=160m3/h，H=50m，N=37kW | 台 | 3 |  |
| 3 | 闪混器 | CSMX-150 Q=150m3/h，φ=0.9m，H=3.5m | 座 | 2 |  |
| 4 | 高效旋流净化器 | CSCP-150 Q=150m3/h，φ=3.7m，H=10.89m | 座 | 2 |  |
| 5 | 高效气浮装置 | RQF-150P Q=150m3/h | 套 | 2 |  |
| （1） | 空压机 | TA-50 Q=7.5~9.0m3/h，P=0.5MPa，N=2.2kW | 台 | 1 |  |
| （2） | 溶气罐 | RQG-800 Q=43~65m3/h，DN800mm | 台 | 1 |  |
| （3） | 循环泵 | 80KQL45-10-2.2/2 Q=45m3/h，H=10m，N=2.2kW | 台 | 1 |  |
| （4） | 搅拌机 | JB-J-600 R=52r/min，N=0.55m | 台 | 1 |  |
| （5） | 刮渣机 | LTG-3.0 N=0.55kW | 台 | 1 |  |
| 6 | 中间水泵 | 150KQL160-24-15/4 Q=160m3/h，H=24m，N=4kW | 台 | 3 |  |
| 7 | 活性炭过滤器 | LHT-3200 Q=80.0m3/h，φ=3.2m，H=6.51m | 台 | 4 |  |
| 8 | 清水回用泵 | 150KQL160-24-15/4 Q=160m3/h，H=24m，N=15kW | 台 | 3 |  |
| 9 | 除氟剂投加装置 | JY-Ⅱ-1200 V溶药=1200L，二箱三泵互为备用 | 套 | 1 |  |
| （1） | 配套溶药搅拌机 | R=86r/min N=0.37kW | 台 | 2 |  |
| （2） | 配套计量泵 | DC2C Q=76L/h，P=1.0MPa，N=0.37kW | 台 | 3 |  |
| 10 | 破乳剂投加装置 | JY-Ⅱ-1200 V溶药=1200L，二箱三泵互为备用 | 套 | 1 |  |
| （1） | 配套溶药搅拌机 | R=86r/min N=0.37kW | 台 | 1 |  |
| （2） | 配套计量泵 | DC2C Q=76L/h，P=1.0MPa，N=0.37kW | 台 | 2 |  |
| 11 | PAM投加装置 | JY-Ⅱ-1200 V溶药=1200L,二箱三泵互为备用 | 套 | 1 |  |
| （1） | 配套溶药搅拌机 | R=86r/min N=0.37kW | 台 | 1 |  |
| （2） | 配套计量泵 | DC3B Q=102L/h，P=0.5MPa，N=0.37kW | 台 | 3 |  |
| 12 | 次氯酸钠发生投加装置 | SKC-J-2500 Q氯产量=2500g/h，N=3kW | 套 | 1 |  |
| （1） | 溶盐罐 | V=2000L | 台 | 1 |  |
| （2） | 次氯酸钠储罐 | V=1500L | 台 | 2 |  |
| （3） | 计量泵1 | Q=500L/h，P=0.5MPa，N=0.37kW | 台 | 3 |  |
| （4） | 计量泵2 | Q=1000L/h，P=0.5MPa，N=0.55kW | 台 | 3 |  |
| 13 | 反洗水泵 | 200KQL400-20-30/4 Q=400m3/h，H=20m，N=30kW | 台 | 2 |  |
| 14 | 配药、冲洗泵 | 65KQL25-50-7.5/2 Q=25m3/h，H=50m，N=7.5kW | 台 | 2 |  |
| 15 | 空气压缩机 | Z-0.3/7 QS=0.3m3/min,P=0.7MPa,N=3KW | 台 | 1 |  |
| 16 | 潜水渣浆泵 | 50YQZQ20-15-4 Q=20m3/h，H=15m，N=4kW | 座 | 1 |  |
| 17 | 浓缩脱水一体化带式压滤机 | DYC1500 B=1500mm，V=0.7～7m/min，N=2.2kW | 台 | 1 |  |
| 18 | 带式污泥输送机 | WS400-N B=400mm，V=1.25m/s，N=1.5kW | 台 | 1 |  |
| 19 | 电动葫芦 | CD12-9D T=2t，H=9m，N起升=3kW，N运行=0.4kW | 台 | 1 |  |
| （二） | 仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 浊度仪1720E | 量程0~100NTU,含SC200控制器与1720E传感器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 浊度分析仪SOLITAX-TS | 量程：0~4000NTU，含SC200控制器与SOLITAX- TS探头以及安装支架 | 台 | 1 |  |
| 3 | 在线PH分析仪 | 量程0~14 pH的在线测量要求，含P33控制器 PH复合电极以及安装支架 | 台 | 1 |  |
| 4 | 单探头漏氯报警仪 | A14/11-1-1-0002-1 | 台 | 1 |  |
| 5 | 超声波液位计 | FMU30-AAHEAAGGF 测量范围0-5米 | 台 | 6 |  |
| 6 | 电磁流量计 2100W | DN150 | 台 | 2 |  |
| 7 | 电磁流量计 2100W | DN200 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电磁流量计 2100W | DN300 | 台 | 1 |  |
| 三 | 备品备件 | 卖方提供清单供买方选择,合同总价3% | 1 | 套 |  |
|  | 技术资料 | 包含电子版资料一套，纸质版四套 | 5 | 套 |  |

# 附录3  甲方提出的主要技术参数及要求

一、基本条件

- 1.1 处理能力

依据矿井实际井下水排水量进行设计，考虑远期规划，设计矿井水处理站系统处理能力为300m3/h。

- 1.2 水质

（1）原水水质

东博煤矿井下排水检测项目（未达标部分）

表1-1

| 检测项目 | 测 定 结 果 | 执行 标准限值 | 单位 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测报告编号 | BTSJSH20210819-05 ZZJC-2021-724-SZ |  |  |  |
| 检测日期 | 2021年8月27日 2021年9月3日 |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 | 50.48 | ≤6 | mg/L | 超标 |
| 化学需氧量（CODCR） | 783 | ≤20 | mg/L | 超标 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 54 | ≤4 | mg/L | 超标 |
| 氨氮（以N计） | 3.26 | ≤1.0 | mg/L | 超标 |
| 总磷（以P计） | 5.57 | ≤0.2 | mg/L | 超标 |
| 总氮 | 3.42 | ≤1.0 | mg/L | 超标 |
| 氟化物 | 1.9 | ≤1.0 | mg/L | 超标 |
| 石油类 | 未检测 | ≤0.05 | mg/L |  |
| 参考标准 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002及内蒙古汇能煤化工有限公司生产补充用水项目标准限值 |  |  |  |

益民煤矿井下排水检测项目（未达标部分）

表1-2

| 检测项目 | 测 定 结 果 | 执行 标准限值 | 单位 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测报告编号 | TF/BG-2021-791-FS-02-01 |  |  |  |
| 检测日期 | 2021年9月30日 |  |  |  |
| 悬浮物 | 1033 | ≤20 | mg/L | 超标 |
| 化学需氧量（CODCR） | 71 | ≤20 | mg/L | 超标 |
| 氟化物 | 1.89 | ≤1.0 | mg/L | 超标 |
| 铬（六价） | 1.13 | ≤0.05 | mg/L | 超标 |
| 铅 | 0.2 | ≤0.05 | mg/L | 超标 |
| 石油类 | 0.72 | ≤0.05 | mg/L | 超标 |
| 参考标准 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002及内蒙古汇能煤化工有限公司生产补充用水项目标准限值 |  |  |  |

（2）出水水质

根据《地表水环境质量标准》GB3838-2002及内蒙古汇能煤化工有限公司生产补充用水标准限值的要求，重复指标以最低值控制。处理后详细出水水质指标见下表。

地表水环境质量标准基本项目标准限值

表1-3

内蒙古汇能煤化工有限公司生产补充用水标准限值

表1-4

| 序 号 | 项 目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸盐（以SO42-计） | 250 | mg/L |
| 2 | 氯化物（以Cl-计） | 100 | mg/L |
| 3 | 总硬度 | 400 | mg/L |
| 4 | 溶解性总固体 | 900 | mg/L |

- 二 、处理工艺的说明

- 2.1 井下水来源

（1）采矿污水：主要来源于采矿过程中，凿岩、爆破洒水、液压支柱等设备排水和巷道降尘洒水等工序产生的污水。井下液压支柱等设备会产生少量油类。

（2）井下涌水：主要来源于矿井开采过程中产生的地表渗透水、岩石孔隙水、矿坑水、地下含水层的疏放水等，煤矿矿井的井下涌水水质成份较为简单，水体较为干净，主要污染物为煤粉尘悬浮物（SS）、铁锰离子。

（3）冲洗废水。

- 2.2 矿井废水水质分析

（1）悬浮物含量变化较大

含悬浮物的矿井水中，悬浮物含量为每升几十至几百毫克，有时超过2000毫克。且在井下水清仓时，悬浮物含量有时每升最高可达上万毫克，所以在处理过程中需考虑较好的耐负荷冲击能力和通畅的排泥系统。

（2）悬浮物粒度小、比重轻、沉降速度慢

矿井水中悬浮颗粒直径较小，平均只有2-8μm，总悬浮物中约85%以上的粒径在50μm以下。煤粉的平均密度一般只有1.3-1.5g/cm3，远远小于地表水系中泥砂颗粒物的平均密度2.4-2.6g/cm3。

（3）含有机污染物

水中含有少量废机油、防冻液、乳化油、废坑木腐烂物、井下粪便等有机污染物。

（4）混凝过程中矾花形成困难

矿井水中悬浮固体物质多为有机物（煤粉）和无机物（岩粉）的复合体，且不同煤化阶段的煤分子结构大不相同，煤粒表面所带电荷数量也不相同，因而其亲水程度各异，低阶段煤的大分子芳香缩合环周边有较多极性基团（-COOH，-OH等），随着煤化程度增高而逐渐减少，最后完全失去这些极性基团而成憎水物质。因此含悬浮物矿井水中煤粉表面与水和无机混凝剂的亲和能力要比地表水系中泥砂颗粒物差一些。

- 水处理工艺流程

净化处理工艺流程见下图：

- 三、矿井水处理系统

- 3.1 主要水处理设备

#### 1、废水提升泵

井下排水进入调节池反应池，在池内投加破乳剂、除氟剂，同时调节井下来水水量，均和水质，避免来水冲击性负荷对后续处理单元处理效果造成影响。

型号：

数量：3台（二用一备，互为备用）

水泵形式：单级单吸立式离心泵

单台流量：160m3/h

单台扬程：50m

单台功率：37kW

#### 2、潜水推流搅拌器

为了使调解反应池内药剂与井下排水充分混合、反应，需在调解反应池内设置搅拌设施。

型号：

数量：4台

叶轮直径：320mm

转速：740r/min

单台推力：585N

单台功率：2.2kW

叶轮材质：不锈钢

#### 3、闪混器

一般的混凝方式分无动力和有动力两种方式，无动力的如网格折流式、折流板式，有动力的如机械搅拌式。水流的流态形式上下流动，药剂与污水的混合主要是靠与其它物体碰撞形成局部紊流混合，混合时间长，一般需要5-15分钟。旋流闪混技术，利用旋流的轨迹螺旋上升，运动路线长，旋流时紊流强度大，混合效率高，一般只需10-30秒即可实现高效混合。

型号：

数量：2台

单台处理量：150m3/h

设备材质：碳钢防腐

外形尺寸：φ0.9m×3.5m

#### 4、高效旋流净化器

高效旋流净化器是利用旋流闪混、常压旋流、二级旋流离心分离、紊态造粒污泥层过滤、流态过滤的原理，将污水净化中的混凝反应、离心分离、泥层过滤、动态过滤、污泥浓缩等处理技术有机组合集成在一起，在同一罐体内短时间(15～20分钟)完成矿井水的多级净化，出水悬浮物小于10mg/L，可实现快速连续高效处理。

型号：

数量：2台

单台处理量：150m3/h

设备材质：碳钢防腐

外形尺寸：φ3.7m×10.89m

#### 5、高效气浮装置

采用溶气气浮装置，利用高压使气体极大限度的溶入水中作为工作液体，在骤然减压式释放出无数细微气泡，与经过混合反应后的水中悬浮絮体充分接触并粘附在一起，使其絮体的相对密度小于1，从而浮于液面之上形成泡沫三相混合体，从而使污染物得以从废水中分离出来。

水泵、空气压缩机、压力溶气罐、溶气水释放控制阀、释放器、刮渣机、电气控制箱、流量计和气浮池等构成。

型号：

数量：2套

单台处理水量：150m3/h

系统形式：平流式

设备材质：碳钢防腐

回流比：20~40%

工作压力：≤0.6MPa

空气量：7.5~9.0m3/h

刮渣机功率：0.55kW

空压机功率：2.2kW

容器罐直径：800mm

循环泵功率：2.2kW

搅拌机功率：0.55kW

装置包含：储水装置、操作平台、爬梯及气路、管路、仪表等。

#### 6、中间水泵

氧化脱氮池处理后的水经中间水泵提升至活性炭过滤器进行处理。

型号：

数量：3台（二用一备，互为备用）

水泵形式：单级单吸立式离心泵

单台流量：160m3/h

单台扬程：24m

单台功率：4kW

#### 7、活性炭过滤器

保证系统不稳定运行状况下的不达标出水能够达标回用，作为回用水稳定达标的保证措施单元。

型号：

数量：4座

设计最大流量：80m3/h

滤料：颗粒状活性炭

炭床高度：2.0m

设备截面积：8.0m

工作压力：0.6MPa

工作温度：5～35℃

出水水质：浊度≤1mg/l，SDI＜5

外形尺寸：φ3.2m×6.521m

材质：碳钢衬胶

设备空载荷重：10932kg

#### 10、清水回用泵

处理后达标的矿井水由清水回用泵输送至内蒙古汇能煤化工有限公司，作为生产补充用水。根据管路长度、高差及末端用水压力进行设备选型。

型号：

数量：3台（二用一备，互为备用）

水泵形式：单级单吸立式离心泵

单台流量：160m3/h

单台扬程：24m

单台功率：15kW

- 3.2 其它主要设备

#### 1、潜水渣浆泵

由潜水渣浆泵将污泥池中污泥送至浓缩脱水一体化带式压滤机。

型号：

数量：2台（一用一备）

水泵形式：离心潜水渣浆泵，带藕合装置

单台流量：20m3/h

单台扬程：15m

单台功率：4kW

#### 2、浓缩脱水一体化带式压滤机

具有浓缩、脱水双重功能。经过絮凝的污泥通过重力脱水区脱去大量水分后，再进入低压、高压脱水区，经过辊系间的变向弯曲和滤带张力作用，污泥收到反复挤压并产生剪切力，使污泥颗粒产生位移，从而分离污泥中的游离水和毛细水。脱水后的污泥形成滤饼排出机外，滤液与洗涤液汇集于主机底部排出。含污泥调理罐、重力脱水区、低压、高压区等。

型号：

数量：1台（立式）

滤带宽：1500mm

带速：0.7~7m/min（可调）

冲洗水耗量：11m3/h

冲洗水压：0.5MPa

功率：2.2kW

外形尺寸：

#### 3、配药、冲洗泵

用于加药装置的配药、溶药用水和浓缩脱水一体化带式压滤机的冲洗用水。

型号：

数量：2台（一用一备）

水泵形式：单级单吸立式离心泵

单台流量：25m3/h

单台扬程：50m

单台功率：7.5kW

#### 4、空气压缩机

往复活塞式空气压缩机为风冷移动式，由主机、冷却系统、润滑系统、自控系统、贮气罐、电动机等组成，整体固定安装在气罐车架上，用于浓缩脱水一体化带式压滤机滤带纠偏。

型号：

数量：1台

流量：0.3m3/min

压力：0.7 MPa

功率：3kW

#### 5、反洗水泵

用于活性炭过滤器的定期反冲洗。

型号：

数量：2台（一用一备）

水泵形式：单级单吸立式离心泵

单台流量：400m3/h

单台扬程：20m

单台功率：30kW

#### 6、带式污泥输送机

将叠螺机压滤后的泥饼输送至运输车外运。

型号：

数量：1台

带宽：0.4m

带长：水平段1.5m，倾斜段2.5m

带速：0.8m/s

功率：1.5kW

#### 7、破乳剂投加装置

在混凝过程中主要起脱稳作用而投加凝聚剂，通过凝聚剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层，达到胶粒脱稳而互相聚集。

型号：

数量：1套(二箱三泵互为备用)

破乳剂：氯化铁+硫酸亚铁

配溶药箱1台：V=600L

配投药箱1台：V=1200L

配套溶药搅拌机1台：R=86r/min，N=0.37kW

配套计量泵3台：Q=76L/h，P=1.0MPa，N=0.37kW

#### 8、除氟剂投加装置

主要用于污水处理中除氟剂的投加。

型号：

数量：1套(二箱三泵互为备用)

配溶药箱1台：V=600L

配投药箱1台：V=1200L

配套溶药搅拌机1台：R=86r/min，N=0.37kW

配套计量泵3台：Q=76L/h，P=1.0MPa，N=0.37kW

#### 9、助凝剂(PAM)投加装置

聚丙烯酰胺（PAM）在处理高浊度水时效果显著，既可保证水质，又可减少混凝剂用量和一级沉淀池容积。

型号：

数量：1套(二箱三泵互为备用)

助凝剂：聚丙烯酰胺（PAM）

配溶药箱1台：V=600L

配投药箱1台：V=1200L

配套溶药搅拌机1台：R=86r/min，N=0.37kW

配套计量泵3台：Q=102L/h，P=0.5MPa，N=0.37kW

#### 10、次氯酸钠发生投加装置

折点氯化法脱氮是利用强氧化剂次氯酸钠（或者次氯酸钙），把水体中的氨氮氧化为氮气的工艺。当然了也可以直接把氯气通入废水中，利用歧化反应，产生次氯酸钠，然后再将废水中的NH3-N氧化成N2。在氧化脱氧池进水端投加次氯酸钠，进行折点氯化脱氮。

清水须设置消毒设施。次氯酸钠与水应充分混合，有效接触时间不小于30min。

滤后水进清水池前须杀菌消毒加氯，投加量一般与原水水质和投加用途有关，一般为1.0～2.0mg/L范围。根据出水水质要求，投加量必须保证管网末端能有0.3～0.5mg/L的余氯量。

选用2台2500g/h电解法次氯酸钠发生器，根据消毒杀菌需要调整，加药用压力水（P≥0.25MPa），由配药、冲洗泵提供。主要工艺性能参数如下：

型号：

数量：2套

有效氯产量：2500g/h

混合方式：配套水射器

进水管径：DN25

出水管径：DN25

电功率：20kW

外形尺寸：

#### 11、潜污泵

用于排出半地下式泵站内集水。

型号：

数量：2台（集水坑内固定安装）

水泵形式：潜水排污泵

单台流量：30m3/h

单台杨程：15m

单台功率：3.0kW

#### 12、潜污泵

用于半地下式泵站检修。

型号：

数量：1台

起吊重量：2t

起升高度：9m

起升电机功率：3kW

运行电机功率：0.4kW

钢丝绳绳径：≥11mm

#### 13、仪表

矿井水处理站工艺处理工艺，配套浊度仪、浊度分析仪、在线PH值分析仪、漏氯报警仪、超声波液位计及电磁流量计等仪器仪表一套。

工艺流程中的原水池、安全水池、污泥池、日用消防水池等均为钢筋混凝土结构。

- 四、设备有关技术标准

为满足设备招标需要，现对主要处理设备提出技术条件要求：

1.各类水泵的技术要求

乙方应根据工艺系统及介质要求提供所有的水泵，各类水泵应满足下列(但不限于)的技术要求：

所供水泵应安全、平稳、可靠，噪声符合设计要求。

水泵涂漆及质量应符合机电部标准，不得有脱漆、凹坑、鼓包、硬器刮痕等外部损伤。

水泵性能应满足设计及使用要求，并保证运行安全可靠，密封性能好，自动系统可靠，空载盘车灵活自如，叶轮无卡涩、无异声。

所有耐腐蚀泵的材质，在本规范书提供的介质、温度等工作条件下由制造厂选择，并保证使用不出现腐蚀情况。

所供水泵在工作时应考虑并联运行的可能，制造厂应保证各泵在并联运行时,扬程统一，流量不变。

每台水泵出厂前应作好水泵的技术性能特性曲线，并提交给甲方；要求采用变频控制的水泵必须配变频电机；泵连接型式为法兰连接，法兰符合规范的要求。

每台水泵出口均应装防震型压力表，压力表材质为耐磨、耐腐蚀不锈钢材质。

水泵加工必须符合国家相关标准及相应厂标。要求选用如石家庄工业泵厂有限公司、上海第一水泵厂有限公司、上海东方泵业(集团)有限公司等公司知名产品。

2. 加药装置的技术要求

整套工艺系统的加药装置包括混凝剂、絮凝剂加药装置等等。加药装置应撬块化设计，尽量集中布置。

每套加药装置包括溶液箱、加药箱、过滤器、计量泵、压力表、脉冲缓冲器、安全阀、逆止阀、阀门、管道、管道支架、附件、就地控制盘等。

所有药剂投加应考虑自动投加，加注设备应按一对一加注配置。乙方需根据药剂特性选择最优的储存、制备、投加设备。每日配置次数不超过3次。

溶液箱、加药箱设置具有远传功能的液位开关，具有低液位报警和加药泵自动停止的功能。

溶解固体药品的溶液箱内应设置电动搅拌溶解装置。搅拌器的安装方式应防止搅拌器的润滑油滴入溶液箱内。

加药计量泵采用隔膜式计量泵，计量泵出口配置耐溶液腐蚀的压力表、脉冲缓冲器、安全阀、逆止阀等，行程0～100％可调，出力为最大加药量的1.5倍。各种计量泵至少有一台备用。计量泵进口设过滤器，出口应设稳压器，药品注入点设管式混合器。

加药计量泵应能根据进水量的变化进行相应的加药量调整，而对于进水水质的变化则可由人工调节计量泵行程。

每套加药单元内的设备安放在一个整体框架上，并尽可能的进行工厂预装配。

安装在框架上的设备包括溶液箱、加药箱、加药计量泵和系统内连接管道，平台梯子、就地控制箱等设备。

溶液箱将包括以下的连接口：药液出口、排污口、液位计接口、加药口、稀释水接口、放泄阀回液口。排污口和药液出口必须分开，排污口将布置在箱的底部并能将溶液完全排空，顶部配有带顶盖的检修孔。

溶液箱配有相应的阀门，各阀门均采用相应的耐腐蚀材质。

每台计量泵出口设有球形逆止阀、安全放泄阀及进行无背压排放。

所有与输送相应药液而接触的金属及非金属部件应采用耐相应药液腐蚀的材料。平台梯子应能满足加药系统正常运行和检修（梯子护栏高度不低于1.5m）。

3.设备制造基本技术要求

所有内部管路应采用法兰与本体连接，并考虑到检修和部件更换的便利条件，内部部件的材质均应符合规定要求，紧固件等应同内部管件材质相当。

内部部件应固定及加固，能承受水流的冲击。

设备窥视镜的材料是透明、耐腐蚀的，其厚度应能承受容器的设计压力和试验时的试验压力。窥视镜的内表面应与容器的内表面平齐。

容器的人孔应保证检修人员的进出和更换部件的进出。人孔和人孔盖的内表面应与容器的内表面平齐。人孔应配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。

设备内部进水、进气、出水、集水、集气装置的布水、布气应均匀，不应有偏流现象。

所有容器内部装置、管件、部件等应在发货前在容器内安装好，防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。

所有设备内外部件除特殊需要外，不允许采用任何塑料材质，但材质应能耐所接触介质的腐蚀。

设备内部如采用涂层防腐，涂层应有耐腐蚀和耐磨的能力，应保证在设备使用期内涂层不脱落。

4.管道防腐

所有金属管道均应有防腐蚀措施，金属管道在防腐前应对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。乙方应提供具体防腐方案，保证管道使用寿命在20年以上。

5.其它

上述设备均需根据水处理工艺流程及工艺参数进行配置，包括设备本体、配套的阀门附件、操作平台、上人楼梯等。所有设备均需要配带控制柜及所需电缆。

乙方需根据处理工艺特点对各设备进行防腐处理。

未包括在以上设备中的非处理环节复用、外排水泵等通用设备，在施工图阶段另行提供。

主要设备见所附设备目录。设备目录仅供参考，乙方可根据工艺流程及设备的配置情况进行相应调整。

乙方应提供相应的详细设备及材料配置清单。

工艺流程中的调节预沉池、中间水池、污泥池、反冲排水池、污泥浓缩池、复用水池等均为钢筋混凝土结构。

五、自控技术要求

1.控制策略及要求

为实现矿井水处理系统现场无人或少人值守、减人增效及提高系统稳定性的目的，本系统控制拟采用PLC控制系统, 在井下水处理站配电室设置PLC控制站，通过光缆与矿井调度中心PLC总站通讯连接，控制系统组态软件以及PLC型号要选用如西门子等知名产品。设备的启动、运行、停止及事故处理，通过PLC的数据采集、顺序控制、闭环自动调节和完善的联锁保护来实施。积极采用先进可靠技术和设备，满足工艺系统监视、控制、报警和保护的要求。

乙方负责将所有控制信号接至配套就地控制柜端子排，再由乙方将信号接至井下水处理站配电室PLC控制站，设备端口冗余量不小于20%。

乙方提供的就地控制柜在PLC控制系统未形成前，具备完成设备的启动、运行、停止及就地远方切换等主要功能。就地控制柜内的电子元器件需选择如ABB、施耐德、西门子等产品，变频器选用西门子产品，箱体颜色乳白色。就地控制柜防护等级需满足工艺环境要求，防护等级不低于IP54。

乙方负责按照要求提供系统内所有的仪表设备及仪表安装阀门等附件，确保所提供系统的完整性及可靠性。

乙方负责提供设备本体测点及远传仪表至接线盒或就地控制柜端子排的所有电缆、桥架及安装辅材，包含安装全部进入报价。

- 仪表设备清单及产品档次要求

（1）本系统分析仪表选用如德国E+H等知名品牌产品，在线浊度仪选用安如徽皖仪等知名厂家产品，防护等级不低于IP68。

# （2）就地控制箱能够实现就地远程切换控制功能，箱内的电子元器件需选择如ABB、施耐德、西门子等，箱体颜色乳白色。

- 其他

1.要求乙方出具详细系统图和施工图，所有护栏要求采用红白相间反光漆涂刷，高度1.5米，汇编各种操作规程、系统图等报甲方制作。

2.安装部分及所需各种材料等全部由乙方单位负责，安装完毕后需负责指导运行一个季度，并提供培育细菌等材料，甲方只负责380V进线电源接入，其余室内配电及控制线路设备均由乙方单位自行计算提供并安，后附装矿井水处理站总平面布置图 K9819-3402-01。

3.在施工期间甲方负责提供施工用水用电，距离200米，水费不计。施工临时建筑场地不予提供，乙方单位根据当地实际情况自行解决。

4.不得使用国家明令禁止的淘汰用能设备目录中设备及国家限期淘汰设备目录中设备。

5..投标设备的生产制造，招标文件没有提到的部分必须符合国家现行相关技术规范、规程、技术标准要求。
    6.设备厂应是通过质量技术监督部门审查并取得ISO9000认证的具有生产能力的企业。
    7.所有技术联络、配合工作必须以设计联络会议、传真及书面方式解决。设计联络会议形成的决议和文件与合同具有同等的法律效力。

# 附录4  设备技术资料及技术服务

（一）设备技术资料

1.合同签订后三天内，供货方一次性向采购方提供完整的、与供货设备实物一致的肆套纸质版签章图纸，同时提供AutoCAD2004版、比例为1:1的电子版图纸。

2.乙方所提供的技术资料应能满足甲方所订设备总体设计以及设备的安装、调试、运行维护的总要求。如所供资料不能达到要求时，乙方根据甲方要求免费给予补充。

3.乙方向甲方提供的技术文件及图纸资料应使用国标单位。

4.若乙方所提供的货物型号相同，则纸质版技术图纸与资料一式4份/型号，电子版1份/型号。但对于单台设备的特有资料，乙方必须提供4份原件/台和电子版1份/台。

5.乙方提供的资料包括下列内容：

5.1设备出厂检验报告。

5.2检验合格证书。

5.3设备整机或相关部件的合格证。

5.4外购件、外协件的出厂检验合格证明。

5.5产品使用说明书。

5.6设备维修保养手册。

5.7整机技术图纸、安装图纸、备件手册和装配图册。

5.8备件手册中应标注备件类型，如通用（标准）件，和非标件、自制件。

6.随机资料与图纸装订要求：

6.1所有图纸与资料要求装订成册。

6.2所有外协件、外购件的资料必须与相应主机统一排版装订。

6.3所有原件必须统一装订。

6.4每套图纸与资料必须编排目录。

6.5图纸与资料所用纸张规格尽量统一。

（二）技术服务

1.在使用现场：

乙方在设备调试试运转期间，派专业技术服务人员到使用现场调试，买卖双方应协调配合。

2.乙方服务人员在设备安装、调试完全正常后，才可离开现场。

3.乙方将提供所有装配与组装所用的专用工具。

4.甲方应对乙方服务人员提供必要的便利条件。

# 附录5  加工制造标准体系

- 执行标准：

《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215-2015

《给水排水设计手册》第三版

《室外排水设计标准》GB 50014-2021

《室外给水设计标准》GB 50013-2018

《煤炭工业给水排水设计规范》GB 50810-2012

《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

《城镇污水处理站污染物排放标准》GB 18918-2002

《地表水环境质量标准》GB 3838-2002

《工业企业设计卫生标准》GB Z1-2010

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002

《给水排水制图标准》GB/T 50106-2010

2.在产品的设计、制造、组装、试验、检验过程中，乙方必须保证按照国家或行业现行的以下最新规程、规范和标准执行。

3.如果货物原产国的规程、规范和标准或其它目前使用的规程、规范和标准，类似或高于以上规程、规范和标准，也可以使用。

4.设备整机和零部件必须按照最新规程、规范和标准要求执行。

# 附录6  制造期间质量检验

乙方必须从原材料、外购件进厂，零部件加工制造，至产品组装调试全过程，做好质量管控工作，为甲方提供符合国家行业最新技术标准和技术协议的产品。

1.乙方质检：

1.1认真做好检验、试验，落实零部件及整机的检验、试验方法和手段。

1.2落实质量责任，规定质量记录要求，保证质量和质量责任可追溯性。

1.3所有关键零部件实行全检，对影响产品性能的零部件重要项目要做详细记录备查。

2.甲方质检：

2.1甲方认为必要时，将派遣技术小组或监造小组，到乙方工厂进行驻厂监造。乙方应无偿提供在其所在地的交通工具和为便于甲方质检所需的用品和资料。

2.2甲方的监理和质检活动，既不能免除合同中属于乙方质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运甲方现场后的甲方质检。

3.检验、试验工作：

3.1在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细、全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

3.2甲方或其代表有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格要求，且不承担额外费用。

3.3检验和测试可以在乙方或制造厂的所在地、交货地点或货物的最终目的地进行。如果在乙方或制造厂进行，乙方应免费为甲方的检验人员提供工作条件。

3.4如果任何被检测或测试的货物不能满足合同要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改。

# 附录7  质量控制体系和措施

必须严格按照ISO9001质量体系文件，从原材料、外购件、零部件制造和产品安装调试、售后服务全过程做好质量控制工作，达到标书所规定的产品各项技术指标。

# 附录8  备件与易损件

1.技术协议约定的备品备件、质保期内必备的易损件、专用工具、设备随机资料以及设备安装和试运转必要的仪器仪表，都必须随整机一并交货。

2.除上述备品备件和易损件，在设备质保期满后，乙方还应提供正常使用期间2年内的备品备件和必备机械件。如发生计划与实际所交备品备件和易耗件明细不能满足设备在2年内的正常运行，除了因甲方的不正常操作和修理及其不可预见性的事故外，乙方还应免费向甲方额外提供相应的备件到现场。

3.甲方有权要求对设备整机、相应部件或故障部件的参数及技术性能委托双方认可的第三方进行检测，若检测结果满足技术条款约定，检测费用由甲方承担；若检测结果不满足技术条款约定，则由乙方负责整改并承担有关检测费用。

4.乙方应协助甲方，确定在正常使用条件下需要的质保期内备品备件数量；在质保期内由于设备质量原因造成的备品备件消耗，责任由乙方承担并及时免费提供相应部件；由于甲方违章操作或维修不当而引起的备品备件消耗和不在索赔范围的正常消耗易损件，乙方有义务协助甲方处理出现的问题并及时提供相应部件。

5.质保期满后2年内的备品备件和易损件计划，属于在正常使用条件下推荐的建议性计划，仅供甲方订购时参考。

6.乙方应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。后期备品备件单价不能高于最新历史价。

7.在备件停止生产或备件发生设计变更，乙方应将变更信息及时通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件。

8.在备件停止生产时，如甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格。

- 附录9  培  训

1.乙方将派专业技术人员到现场免费培训甲方人员，受培训的人员、人数由甲方自定。

2.培训内容包括设备的基本性能、工作原理、结构特点、组装工艺、调试过程、使用操作、故障排除、修理、维护等，由乙方负责考试与发放培训合格证。

3.乙方应根据需要合理安排培训时间，在设备到货前使受训人员达到培训合格，具备上岗操作与维修的条件。

4.未达到预期培训效果或甲方认为必要时，可要求增加培训时间或培训次数，乙方应给予配合。

5.乙方负责提供操作与维修人员的上岗标准，甲方操作与维修人员应严格按照标准要求上岗操作维修。

6.培训期间甲方应免费提供培训条件和各种便利的工作条件。

- 附录10  设备安装交工验收

1.出厂检验：报告

1.1交检地点：乙方现场。

1.2交检项目：执行质量控制体系和措施相关标准。

1.3乙方应在设备安装完工后15天通知甲方，甲方进行验收。

1.4乙方需提供设备出厂检验报告、合格证、设备安装竣工报告。

2.使用现场检验：

2.1初步检验：

在设备到货一日内，乙方通知甲方，双方在现场共同验收，甲方按合同规定及装箱单内容进行交货检验，检验合格后，甲方签署交货检验证书。

2.2最终检验：

在设备完成组装、调试、试运行、试运转六个月中符合合同规定，具备最终验收条件后，甲方通知乙方，双方确认验收日期，共同完成验收。最终验收项目按国家标准执行验收，甲方可根据现场特殊情况增加测试项目。

对于单件设备，由于设备自身问题造成的验收不合格，允许进行三次验收，但每次验收间隔时间不超过两天。在每次验收不合格时，乙方以自己的费用处理故障，并且甲方将扣除单台设备合同价的5%作为罚款。

如果第三次验收仍然不能合格，乙方应同意甲方退货。按合同价款退还给甲方，并由乙方承担由此发生的一切费用和损失，包括由此而产生的银行费用、运费、仓储费、装卸费、误工费和为退货所必需的其他费用。最终验收合格后，由甲方签署设备验收证书，办理设备产权移交。

3.如果单据、证书、图纸或箱单不完整或在运输途中丢失，乙方应在接到甲方通知的30日内免费给予补全。

4.设备到达后由专人指定地点卸货，卸货费用由乙方方承担，在卸货过程中由于卸货不当或其他原因造成的损失由乙方承担。

5.在安装期间任何关于质量、数量或货物的执行所出现的差异都应由双方现场的代表友好协商解决。如果双方未能达成一致协议，在甲方所在地仲裁机构进行仲裁。

6.在质检、安装、性能测试、试运转期间，由于一些原因包括潜在的故障或使用不当的原料而引起的，未能达到合同项下关于货物数量、质量、规格和性能的规定。甲方将有权向乙方提出索赔。

- 附录11  质量保证和售后服务

1.质保期：一年（设备质保期从设备运行之日起计）或设备到货验收合格后十八个月，先到为准。

2.服务寿命：设备运行验收合格10年。

3.乙方在甲方所在地建售后服务站，收到甲方通知后4小时内做出反应，服务工程师8小时内到达现场处理。

4.如质保期内出现因设计、制造原因造成的缺陷，乙方承担甲方由此造成的全部损失。

5.乙方要对设备大修周期、使用寿命周期及各主要部件寿命周期作出相应的书面承诺。

6.乙方要定期对用户进行回访，并对甲方提出的设备问题及时给予解决。

7.乙方对产品实行终身服务，质保期后的设备故障，乙方应积极协助甲方处理，质保期后的设备维修只收取成本费。